## Sheet1
附：
2026年夏季制冷机组和附属设备维修保养项目情况统计表
序号 | 维修 项目 | 内容 | 存在问题 | 建议内容
1 | 格力模块机组 | 格力冷凝器 | 水垢残存 | 清洗
2 |  | 格力模块压缩机 | 冬季未运行是否需要加氟 | 检测是否正常，并调试机组
3 |  | 进口过滤网 | 水垢残存，组件锈蚀 | 清洗过滤网，组件除锈、防腐粉刷、保温
4 | 配套设备 | 格力二号循环泵电机 | 冬季运行维修3次,现已烧毁 | 建议更换电机,
5 |  | 格力一号循环泵电机 | 噪音稍大 | 紧固线路连接件、电机保养，更换机械密封
6 |  | 格力三号循环泵电机 | 异响、噪音大 | 紧固线路连接件、电机保养，更换轴承
7 |  | 格力四台循环泵蝶阀、软连接 | 蝶阀关闭不严、软连接老化 | 更换蝶阀，软连接
8 | 配套设备 | 格力三号循环泵压力表 | 进水损坏 | 更换压力表，考壳
9 | 开利机组 | 压缩机 | 压缩机油颜色变深，污染物超标 | 更换压缩机油
10 |  | 温度控制器 | 损坏、失灵 | 更换进囗温度控制器
11 |  | 制冷机 | 无 | 根据实际情况加氟
12 |  | 冷凝器 |  | 根据实际情况清洗
13 |  | 开利机组冷水泵电机 | 噪音稍大 | 保养，加高速黄油
14 |  | 开利循环泵电机 | 噪音稍大 | 保养，加高速黄油
15 |  | 开利机组出口蝶阀 | 关闭不严 | 更换出口蝶阀，组件除锈、防腐、粉刷
16 | 开利机组 | 冷却塔 |  | 专业清洗
|  | 冷却水池 | 底阀漏水 | 更换底阀
|  | 冷却塔动力电机 |  | 检测保养电机，更换皮带
20 |  | 配电柜 |  | 专业检测电气元件、线路