附件2

山东省雷电防护装置检测质量考核资料检查评分表

被考核检测机构(章)：       考核项目及单体：            考核时间： 年   月   日

| 序号 | 考核项目 | 评分标准及说明 | 总分 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测人员及设备 | 检测设备不齐全、未检定或超检定有效期使用的，扣3分。（3分） 备注：1.检测人员不足2人，或检测人员与检测机构无劳务关系，或检测人员未通过雷电防护装置检测能力（水平）测试的，实行一票否决，不再考核，资料检查总分记0分。 2.考核人员应将检测人员雷电防护装置检测能力（水平）评价证书复印件及设备检定证书复印件留存。 3.检测人员以签字为准。 | 3 |  |  |
| 2 | 一般性检查 | 1.缺雷电防护装置平面示意图的，扣2分。（2分） 2.雷电防护装置平面示意图与现场不符，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 3.检测方法不当，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 4.未规范使用山东省气象主管机构监制的检测报告，扣4分；检测内容不完整的，每发现1处扣1分，扣完为止。（4分） 5.检测依据应用错误或引用标准错误，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 6.检测报告内容与原始记录不对应的，每发现1处扣1分，扣完为止。（4分） 7.原始记录表中所记录的雷电防护装置与雷电防护装置平面示意图不对应的，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 8.记录不规范、不清晰、改动数据不规范的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 9.数据修约错误，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（1分） 10.单位及项目名称、地址、联系人、联系方式、检测日期、仪器编号等被检单位基本信息漏填或错填的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 11.签名代签、漏签的，扣4分。（4分） 12.检测结论错误、无法得到印证等严重不符合的，扣5分。（5分） 备注： 1.伪造检测记录的，或出具虚假检测报告的，实行一票否决，不再考核，资料检查总分记0分。 2.被考核单位提供所有人员签名表，应对检测记录与报告的签名笔迹进行核对。 3.考核人员应将被检查的记录、报告以及现场验证的记录复印留存。 4.严重不符合包括：被检项目及单位、雷电防护装置类型及材料、被保护设施、SPD安装等与现场明显不符,弄虚作假的，以及检测数据误差超过50%的。 | 32 |  |  |
| 3 | 防雷分类 | 1.原始记录分类判别依据不充分，建筑物长、宽、高、使用性质、周边环境、被保护设施特征等基本信息不全或错误的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（3分） 2.年预计雷击次数的计算等数据处理有误的，扣1分；无数据处理的，扣2分。 （2分） 3.防雷分类结果判别错误的，扣2分；应当判别而未判定防雷分类的，扣5分。（5分） | 10 |  |  |
| 4 | 接闪器 | 原始记录中接闪器检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.接闪带检测项目：材料规格、支架高度、支架间距、支架承受拉力、腐蚀程度、安装位置、网格大小、平整程度、与其他金属构件的等电位连接。 2.接闪杆、架空接闪线检测项目：安装相对位置（确保能计算保护范围）、高度、腐蚀程度、安装质量、与其他金属构件的等电位连接、计算保护范围、绘制保护范围图、确定保护效果。 3.金属屋面检测项目：检测材料厚度、板间连接、与其他金属构件的等电位。 4.安全距离检测项目：第一类防雷建筑物需要检测接闪器及与被保护建筑物的安全距离。 5.其他检测项目：是否附着电气线路。 | 10 |  |  |
| 5 | 引下线 | 原始记录中引下线检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 引下线检测项目：材料规格、引下线之间的间距、专设引下线与附近电子电气线路的距离、敷设形式、腐蚀程度、专设引下线数目、断接卡安装位置及保护情况、与接闪器及其他金属构件等电位连接、接地电阻等。 | 10 |  |  |
| 6 | 接地装置 | 原始记录中接地装置检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣2分，扣完为止。（10分） 备注： 1.接地装置检测项目：接地电阻，独立防雷接地装置与管道、线缆的安全距离，相邻接地体间等电位连接，防跨步电压措施。 2.独立防雷接地装置考虑工频接地电阻和冲击接地电阻换算，测试土壤电阻率。 | 10 |  |  |
| 7 | 电磁屏蔽及综合布线 | 原始记录中电磁屏蔽检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（5分） 备注： 1.电磁屏蔽检测项目：门窗、幕墙、混凝土内钢筋等大尺寸金属构件等电位连接情况、专设屏蔽网格尺寸及材料规格、屏蔽效能测试及计算、磁场强度计算。 2.综合布线：雷电防护装置与电气线路间隔、强弱线缆之间间隔、线缆是否形成大的环路。 | 5 |  |  |
| 8 | 等电位连接 | 原始记录中等电位连接检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.易燃易爆场所等电位连接检测项目：门窗、管道、栏杆等大尺寸金属构件防闪电感应接地或等电位连接，长金属管道弯头、阀门等连接物跨接，平行管道、金属管线跨接。 2.电子机房等电位连接检测项目：配电柜（箱盘）、UPS及电池柜金属外壳、电子设备金属外壳、机柜、机架、金属管道、线槽、桥架、机房内消防设施、其他配套设施的金属外壳、光缆金属构件（接头、加强芯等）、金属门、窗、隔断、防静电地板支架、配线架、等电位连接形式。 3.一般建筑物等电位检测项目：配电房（变压器外壳、PE线）、高低压配电柜外壳）、强弱电井、竖直敷设金属管道、电气桥架、电梯轨道线槽及其他大尺寸金属构件等。 | 10 |  |  |
| 9 | 电涌保护器 | 原始记录中电涌保护器检查及测试项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.电源SPD检查项目：安装位置、数量、型号、Uc、In、Ⅰmax、Ⅰimp、Up、状态显示、连线色标、过电流保护等。 2.信号SPD检查项目：安装位置、数量、型号、Uc、In、Ⅰimp、Up、连线色标、标称频率范围、线路对数、插入损耗等。 3.SPD测试项目：连接导体的材料规格、连接导体长度、连接过渡电阻、压敏电压、漏电流、绝缘电阻（信号SPD）。 | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

考核人员签字：                           被考核检测机构代表签字：