## 1
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—12
风险点名称 | 配电室 | 标准 | 1、配电室装有安全警示标志。 2、配电室作业时有挂牌标志说明 3、配电室配备合适、合格的灭火器。 4、配电室安全工具配备齐全、合格。 5、配电室装有挡鼠板（高度不应低于0.4m）、防护网（10mm*10mm）。 6、配电室装有装有应急照明灯。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 变配电室
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾、其他爆炸、其他伤害
|  | 管控措施 | 1、做好设备预防性试验，严格按照标准检修、验收， 2、安全警示张贴在房门上，清析无遮挡。定期巡检，发现损坏及时更换。 3、检查作业挂牌标志。作业人员严格遵守作业挂牌程序。定期巡检。 4、窗户安装防护网（10mm*10mm）。门口有防鼠挡板（高度不应低于0.4m），进出门及时关闭。 5、配备足够的CO2灭火器，灭火器定期检查、保养。 6、按要求装有应急照明灯具。定期巡检，发现损坏或不在工作状态及时维修、更换。 7、作业人员接受相关技术及安全规程培训，并考核合格持证上岗. 8、穿戴好防护用品，正确使用工器具。精心巡视、严格管理。 9、设备做好接地； 10、当出现着火事故时，就近选取消防器材灭火，防止火灾迅速扩大； 11、进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育。
责任单位 | 水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医。 二、发生火灾事故： 发现火灾时，及时切断电源源，小火自行扑救；大火及时拨打119进行求救，移除易燃易爆物品，并向上级汇报。 三、发生爆炸事故： 1、发生爆炸伤害，要首先查看受伤人员的伤势，伤势严重，及时拨打120进行求救； 2、伤势较轻，迅速转移到安全带带，进行后续救援。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—13
风险点名称 | 高压进线柜 | 标准 | 1、进出线，线路敷设规范，标识清楚； 2、柜内控制开关及仪表，柜体放置稳固，开关固定牢固，仪表显示正常，接地保护。；
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 高压配电柜安置现场
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、架空进出线、电缆进出线、主母线和分支母线等敷设规范。进出线进行封堵。 2、继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，频率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号显示灯，电阻，按钮，微机综合保护装置等正常。 3、对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 4、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具等配备齐全、有效，按规定检测。 5、电工每日例行检查。 6、按规定配置消防器材。
责任单位 | 机电班组
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生火灾事故： 发现火灾时，及时切断电源源，小火自行扑救；大火及时拨打119进行求救，移除易燃易爆物品，并向上级汇报。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—14
风险点名称 | 低压配电柜 | 标准 | 1、开关灵敏，标识有效。 2、保护装置灵敏可靠。 3、盘面清洁、无损伤。 4、测量仪表指示正确，外观完好。 5、各元件及接线端子接线牢固，无过热及氧化现象。 6、开关及接触器无异常声响，无异味。 7、接地线牢固可靠。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 低压室
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、开关、接触器满足负荷要求，固定牢固。开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。 2、热继电器，热脱扣器，熔断器。短路保护：熔断器，电磁式过电流继电器，脱扣器配置齐全。欠压、失压、漏电保护有效。准确选用自动空气开关，其单相短路电流应大于瞬时（或短延时）动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2～2.5倍。 3、对盘面、测量仪表、接线端子定期检查，维护保养，保持完好状态。 4、对接地线每年检查两次，发现问题及时处理。 3、对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 4、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具等配备齐全、有效，按规定检测。 5、电工每日例行检查。 6、按规定配置消防器材。
责任单位 | 水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生火灾事故： 发现火灾时，及时切断电源源，小火自行扑救；大火及时拨打119进行求救，移除易燃易爆物品，并向上级汇报。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—15
风险点名称 | 变压器 | 标准 | 1、外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无老化、开裂、渗油现象。 2、油标油位指示清晰，油色透明无杂质。油温指示清晰，温度符合运行要求（≤环境温度+75℃）。 3、运转良好，无异声，瓷瓶和套管清洁，无裂纹、损伤、放电痕迹。电气连接点无锈蚀、过热和烧损。 4、一、二次引线无松弛，绝缘良好，相间或对构件的距离符合规定，接地良好;高压母线距地面高度大于 8m，并加设防护罩隔离；距地高度小于8m时应加遮栏不准通行。 5、设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整。露天安装的设备应加设遮栏，遮栏高度不低于 7m，遮栏网孔不应大于40mm×40mm，距离不小于60cm。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 变压器室
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、电工定期巡检，发现外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无老化、开裂、渗油现象，及时处理。 2、电工定期巡检，发现油品不足或变质，及时补充或更换。 3、设备基础及安装按设计标准施工；设置明显的“高压危险，严禁靠近”安全警示标志。。 4、对接地线每年检查两次，发现问题及时处理。 3、对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 4、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具等配备齐全、有效，按规定检测。 5、电工每日例行检查。 6、按规定配置消防器材。
责任单位 | 水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生火灾事故： 发现火灾时，及时切断电源源，小火自行扑救；大火及时拨打119进行求救，移除易燃易爆物品，并向上级汇报。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—16
风险点名称 | 潜水泵 | 标准 | 1、应做保护接地，设置漏电保护器，且状态完好。 2、漏电动作电流不大于15mA，负荷线使用专用防水橡皮电缆。 3、运行平稳，无异常声音。 4、各连接部位紧固件牢固可靠。 5、压力在工艺指标控制范围内。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 水源井内
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 2、检查设备接地保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。 3、对电源线进行检查，不符合要求立即整改。 4、对泵的运行状况按规定精心检查发现异常及时处理。 5、对泵的各连接部位紧固件牢固可靠性精心检查，发现异常及时处理。 6、对泵的压力每日进行巡检，发现问题及时报告处理。
责任单位 | 运行班组
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—17
风险点名称 | 蓄水池 | 标准 | 1、外观完好，无裂纹、无渗漏，无明显损坏。 2、台阶设计合理，踏步牢固、无严重破损；护栏焊接牢固。 3、井口盖完好无损、锁闭防护装置完好。 4、通风口（帽）防护网完好、无损坏。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 水厂内
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 其他伤害
|  | 管控措施 | 1、制订设备设备检查制度，每天对蓄水池巡视，定期检查。 2、水池走（爬）梯按设计标准施工。定期检查，发现损坏，及时维修。 3、规范安装井盖锁闭防护装置。 制订设备设备检查制度，经常对井口盖及锁闭防护装置进行检查，发现问题，及时修复、处理。 4、通风口（帽），规范安装防护网。制订设备设备检查制度，对防护网经常检查，发现损坏或缺失，及时修复。 5、对员工进行设备设施检查制度的教育培训。 6、按规定穿戴合适的劳动防护用品。
责任单位 | 运行班组
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 二、发生伤害： 1、如出现伤害，采取适当的方法使伤者受伤部位与机器脱离，对受伤人员进行积极施救，包扎、止血、消毒等临时措施。 2、伤势严重，及时拨打120进行求救，送医院治疗；出现断肢，采用干净容器包裹，与伤者共同送医。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—18
风险点名称 | 次氯酸钠发生器 | 标准 | 1、现场悬挂操作规程及管理制度。 2、设备配电箱应有可靠PE线、采用漏电保护器；设备配电箱密封、穿线孔封堵，作业环境保持干燥 3、设备外壳应有可靠接地保护。 4、悬挂与工作场所相适应的安全警示标识。 5、设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整。 6、设备本体完好、设备上无灰尘及脏物，设备管线完好，无裂纹、无渗漏；阀门、动静密封点无泄漏。 7、电流表、电压表、流量计灵敏可靠。报警系统灵敏可靠。 8、电解槽壳体无泄漏。 9、次氯酸钠储罐本体完好，无变形、渗漏。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 消毒间
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 机械伤害、灼烫、触电、火灾 、其他伤害
|  | 管控措施 | 1、制订操作规程及管理制度，并现场悬挂。 2、按规范安装可靠PE线及漏保；。 3、制订用电管理制度，严格按制度执行，定期巡检。 4、设备外壳按规范安装可靠PE线。 5、经常检查照明及通风设施，保证良好的工作状态。 6、在生产现场按要求悬挂与工作场所相适应的安全警示标识。 7、发生器主体应置于水平地面或混凝土基础上；（保证设备水平） 8、制订操作规程对设备本体进行检查、维护、保养，及时清理设备上的灰尘及脏物。 9、对电流表、电压表、流量计、报警系统进行定期检查。 8、对电解槽壳体进行定期检查。 9、对次氯酸钠储罐本体进行定期检查。
责任单位 | 水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生灼烫事故 发生灼烫事故，立即用流动的冷水冲洗受伤部位；情况严重的，送医院治疗
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—19
风险点名称 | 离心泵组泵 | 标准 | 1、基础牢固、完整、紧固螺栓完好。 2、电机功率符合技术规范要求。接地线连接良好，无断裂。 3、电源线绝缘良好，无破损、龟裂现象、穿管防护；配电箱规范安装，接地良好；开关设有漏电保护装。 4、泵体完好，密封无泄漏，轴承箱温度和振动在指标范围内，润滑系统运行正常，保温完好。 5、设备密封良好，电机、泵体、管线无破损、裂缝，整洁无油污、无跑冒滴漏。轴承定期润滑，泵体防腐、上漆。电机温度正常，无异响。各连接部位紧固件牢固可靠。 6、压力在工艺指标控制范围内。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 加压泵房
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 机械伤害、触电、其他伤害
|  | 管控措施 | 1、对加压泵基础按设计施工。每日进行巡检，发现问题及时报告处理；定期进行维护保养。 2、电机安装电流指示、电流热保护、温度表指示；设置接地。室外操作员巡检检查；定期切换试用 3、固定电源线套管，开关设有漏电保护装置。 4、安装视频监控；机泵选型正确；泵体安装牢固，联轴器加设防护罩。 5、每日对泵体、管线、密封、轴承箱温度、振动、润滑系统进行巡检，发现问题及时报告处理；定期进行维护保养 6、安装压力表，严格控制压力在指标范围内，出现问题及时处理。 6、按规定穿戴合适的劳动防护用品。
责任单位 | 运行班组
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生机械伤害： 1、如出现机械伤害，立即断电使机器停止运转，采取适当的方法使伤者受伤部位与机器脱离，对受伤人员进行积极施救，包扎、止血、消毒等临时措施。 2、伤势严重，及时拨打120进行求救，送医院治疗；出现断肢，采用干净容器包裹，与伤者共同送医。。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—20
风险点名称 | 次氯酸钠加投系统 | 标准 | 1、现场悬挂操作规程及管理制度。 2、设备配电箱应有可靠PE线、采用漏电保护器；设备配电箱密封、穿线孔封堵，作业环境保持干燥 3、设备外壳应有可靠接地保护。 4、悬挂与工作场所相适应的安全警示标识。 5、设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整。 6、设备本体完好、设备上无灰尘及脏物，设备管线完好，无裂纹、无渗漏；阀门、动静密封点无泄漏。 7、电流表、电压表、流量计灵敏可靠。报警系统灵敏可靠。 8、次氯酸钠储罐本体完好，无变形、渗漏。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 消毒间
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 机械伤害、灼烫、触电、火灾 、其他伤害
|  | 管控措施 | 1、制订操作规程及管理制度，并现场悬挂。 2、按规范安装可靠PE线及漏保；。 3、制订用电管理制度，严格按制度执行，定期巡检。 4、设备外壳按规范安装可靠PE线。 5、经常检查照明及通风设施，保证良好的工作状态。 6、在生产现场按要求悬挂与工作场所相适应的安全警示标识。 7、发生器主体应置于水平地面或混凝土基础上；（保证设备水平） 8、制订操作规程对设备本体进行检查、维护、保养，及时清理设备上的灰尘及脏物。 9、对电流表、电压表、流量计、报警系统进行定期检查。 8、对电解槽壳体进行定期检查。 9、对次氯酸钠储罐本体进行定期检查。
责任单位 | 风园水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生灼烫事故 发生灼烫事故，立即用流动的冷水冲洗受伤部位；情况严重的，送医院治疗
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—21
风险点名称 | 污水泵 | 标准 | 1、应做保护接地，设置漏电保护器，且状态完好。 2、漏电动作电流不大于15mA，负荷线使用专用防水橡皮电缆。 3、运行平稳，无异常声音。 4、各连接部位紧固件牢固可靠。 5、压力在工艺指标控制范围内。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 蓄水池内
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 2、检查设备接地保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。 3、对电源线进行检查，不符合要求立即整改。 4、对泵的运行状况按规定精心检查发现异常及时处理。 5、对泵的各连接部位紧固件牢固可靠性精心检查，发现异常及时处理。 6、对泵的压力每日进行巡检，发现问题及时报告处理。
责任单位 | 运行班组
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—22
风险点名称 | 发电机 | 标准 | 1、设备外壳应有可靠接地保护。 2、设备配电箱应有可靠PE线或采用漏电保护器 3、设备控制开关应一闸一控。 4、设备旋转部位低于2米，转速大于20转/s应哟防护。 5、排烟口配置阻火器。 6、现场警示标识、安全规程齐全。 7、应急照明完好，通道畅通。 8、消防器材完好有效。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 三级（一般风险）
管控层级 | 部门级
位置 | 发电机房
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 机械伤害、触电、火灾
|  | 管控措施 | 1、制订操作规程及管理制度，并现场悬挂。 2、设备配电箱应有可靠PE线或采用漏电保护器。 3、设备控制开关确保一闸一控规范安装。 4、设备旋转部位低于2米，转速大于20转/s做好防护。 5、排烟口配置阻火器。 6、在生产现场按要求悬挂与工作场所相适应的安全警示标识。 7、现场应急照明灯完好，通道畅通，消防器材完好有效。
责任单位 | 风园水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生机械伤害： 1、如出现机械伤害，立即断电使机器停止运转，采取适当的方法使伤者受伤部位与机器脱离，对受伤人员进行积极施救，包扎、止血、消毒等临时措施。 2、伤势严重，及时拨打120进行求救，送医院治疗；出现断肢，采用干净容器包裹，与伤者共同送医。
梁山公用水务有限公司
安 全 生 产 风 险 点 告 知 卡 FXD—23
风险点名称 | 水质净化系统 | 标准 | 1、电气控制系统，柜体放置稳固，开关固定牢固，仪表显示正常，原水池、阻垢剂液位正常，电气控制柜接地保护良好。 2、各功能泵机，电机功率符合技术规范要求；接地线连接良好，无断裂；电机温度正常，无异响。泵体完好，密封无泄漏，轴承箱温度和振动在指标范围内，润滑系统运行正常，保温完好；轴承定期润滑，泵体防腐、上漆；各连接部位紧固件牢固可靠；压力在工艺指标控制范围内。 3、PCF过滤器，设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整；罐体表面完好、清洁，无裂纹、锈蚀；压力表显示准确、反应灵敏；定期检测并粘贴检验标签；滤芯过滤状态良好，出水符合标准。 4、设备管线完好，无裂纹、无渗漏；阀门、动静密封点无泄漏。 5、冲洗RO设备，设备支架牢固，本体完好、无裂缝、无泄露；滤芯过滤状态良好，出水符合标准。 6、现场警示标识、安全规程齐全。 7、室内环境清洁、无杂物、无污染物、无大量积水，光线良好，应急照明完好，通道畅通。 8、消防器材完好有效。
类 型 | 设备设施
风险点等级 | 四级（低风险）
管控层级 | 班组岗位级
位置 | 水质净化车间
安全标志 |  | 不符合标准 情况及后果 | 机械伤害、触电、其他伤害
|  | 管控措施 | 1、制订操作规程及管理制度，并现场悬挂。 2、设备配电箱及控制柜应有可靠PE线或采用漏电保护器。 3、检查设备开关按钮、仪表显示、原水池液位、阻垢剂液位是否在正常位置。 4、按设计标准施工。 5、选用符合标准的设备及管线、阀门、密封垫等。 6、选用合格滤芯，定期检查，定期更换。 7、进行操作规程和安全标准化知识培训；岗前培训合格；教育员工严格按操作规程操作。 8、制订巡检理制度，定期检查、维护、保养，发现问题及时处理。
责任单位 | 风园水厂
责任人
应急救援电话 | 公司内电话：7322032 急救电话：急救电话：120 火警：119 | 应急处置措施 | 一、发生触电事故： 1、如果受伤人员触电，应立即切断电源，或用木棒等绝缘物体将受伤人员脱开带电体； 2、如果受伤人员呼吸停止或心脏骤停，要及时进行人工呼吸或胸外按压抢救，并及时联系就医 二、发生机械伤害： 1、如出现机械伤害，立即断电使机器停止运转，采取适当的方法使伤者受伤部位与机器脱离，对受伤人员进行积极施救，包扎、止血、消毒等临时措施。 2、伤势严重，及时拨打120进行求救，送医院治疗；出现断肢，采用干净容器包裹，与伤者共同送医。
当心腐蚀
当心腐蚀
当心腐蚀
当心腐蚀
当心腐蚀